CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ANEXO TÉCNICO TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente anexo técnico tiene por objeto la contratación del servicio de “Conservación y Mantenimiento a sanitarios e instalaciones eléctricas de las Jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco” con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la operatividad continua de las áreas que integran las Jurisdicciones Sanitarias.

En el caso de los servicios sanitarios, su adecuado mantenimiento asegura condiciones óptimas de higiene y salubridad para el personal y los usuarios, evitando la proliferación de agentes patógenos, malos olores, fugas de agua y obstrucciones que puedan afectar la funcionalidad de las instalaciones. Además, contribuye al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de las normas de salud y seguridad vigentes.

Por su parte, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas es esencial para prevenir fallas que puedan interrumpir las actividades administrativas y operativas, así como para reducir riesgos de cortocircuitos, sobrecalentamientos o incendios. Un sistema eléctrico en buenas condiciones permite el funcionamiento seguro de equipos médicos, de cómputo, de comunicación y de climatización, indispensables para la operación institucional.

En conjunto, la ejecución oportuna de estos mantenimientos contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura, optimizar los recursos públicos, garantizar la continuidad de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco y salvaguardar la integridad del personal y usuarios.

Lo anterior para el fortalecimiento de los programas de seguridad e higiene y medicina preventiva de la Secretaria de Salud del Estado de tabasco. Como parte de lo anterior mencionado es necesaria la Adquisición del SERVICIO conforme a lo establecido en el Apéndice No. 1 “DEMANDA” solicitado por el estado antes mencionado. Los servicios deberán ser de máxima calidad, con los materiales acorde la calidad establecida en la normativa nacional e internacional y deben ser suficientes para salvaguardar los agentes biológicos (vacunas), evitar la proliferación bacteriana dentro de las jurisdicciones y ofrecer los espacios de trabajo en las mejores condiciones, para ello es necesario contar con la infraestructura adecuada como a su vez las adecuaciones en sitio para el óptimo funcionamiento de los equipos.

II. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato, en la partida 35102 Mantenimiento Y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos, será a partir de la notificación de la adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre del presente año, con garantía de los servicios por 6 meses.

III. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA

III.1. Generalidades:

El servicio requerido deberá cumplir con lo solicitado en el anexo 4 Formato demanda, procurando el cumplimiento de:

- Lo establecido en la Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE-2012: “Instalaciones Eléctricas”

El PRESTADOR DEL SERVICIO adjudicado para los mantenimientos tendrá hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión del pedido para la realización del servicio de mantenimiento requerido por esta la Unidad y los posteriores de acuerdo a los cronogramas de servicios.

III.2. Especificaciones requeridas para la entrega de un servicio de mantenimiento de equipo.

- Orden de Servicio.

- Bitácora de obra en el cual se da las especificaciones puntuales de los trabajos realizados de acuerdo a lo solicitado.

- Álbum fotográfico de los servicios realizados.

- La Empresa que preste dichos servicios deberá acreditar que su personal está calificado y capacitado para prestar dichos servicios.

- La empresa se hace responsable de entregar documentación en original por cada uno de los lotes asignados para servicios de mantenimientos según lo definido por el usuario.

III.3. Unidad de prestación del servicio.

Jurisdicción sanitaria: Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, E. Zapata, Jalapa, Huimanguillo, Nacajuca, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

III.4. Planeación y logística

Los servicios de planeación, organización, coordinación, logística y supervisión son necesarios para la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo del inmueble de las diversas jurisdicciones Sanitarias, como parte de lo mencionado es necesario que el prestador de servicios agregue un cronograma  de servicio por cada una de las jurisdicciones sanitarias.

III.5. Mantenimientos

Se refiere al participante al anexo 4. Formato Demanda.

- III.6. Requerimientos Técnicos de los Mantenimientos:

III.6.1. Mantenimiento preventivo

      - EL PRESTADOR DEL SERVICIO proporcionará la garantía sobre los servicios de mantenimientos preventivos y realizará los mantenimientos correctivos dependiendo de la necesidad del equipo previo al preventivo y deberá realizar los mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia de la póliza garantizando el óptimo funcionamiento y no interrupción del servicio.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá confirmar de carácter obligatorio con al menos una semana de anticipación la fecha de visita a las jurisdicciones, para la ejecución del servicio, para coordinar con la Unidad Administrativa correspondiente y a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, a fin de que las áreas se encuentren disponibles durante el tiempo de ejecución del servicio sin afectar la operación de las jurisdicciones.

El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Jurisdicción 
Sanitaria Correspondiente, para confirmar su asistencia y registro en la bitácora de proveedores, así mismo deberá presentar a su llegada lo siguiente:

- Copia del pedido formalizado.

- Materiales, herramientas, kits de mantenimiento para la ejecución del servicio, en caso de aplicar, de lo contrario hacer caso omiso.

- Mano de obra, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio.

- Cronograma de fechas de Mantenimiento, en base al calendario solicitado. Así como de Capacitación a usuarios de los equipos.

      - En caso de cumplir con lo anterior, se les dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

      - El proveedor deberá entregar todos aquellos elementos que no se hayan colocado en el servicio, por cualquier motivo conducente en el cual los elementos no sean utilizados, así como aquellos que hayan sido sustituidos.

      - Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento preventivo, el proveedor, en conjunto con la Unidad Administrativa, deberá completar la siguiente documentación:

- Orden de servicio de la empresa debidamente llenado, informando detalladamente el procedimiento realizado durante el servicio de mantenimiento.

- Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografías en cada etapa de este: antes, durante y después.

- Checklist y/o rutina de mantenimiento conforme a manuales de operación y de servicio de la marca de los equipos (en caso de aplicar).

- Informe detallado de las pruebas realizadas con analizador, donde se resume toda la información referida al proceso de datos de identificación de un equipo.

Los documentos anteriormente descritos deberán ser enviados a la dirección de infraestructura como soporte del servicio realizado.

III.6.2.  Mantenimiento correctivo

      - Cuando se identifique que algún daño y/o falla en el funcionamiento del sistema hidrosanitario e instalaciones eléctricas donde se realizaron los servicios, el jefe de Mantenimiento y/o la Unidad Administrativa, realizará un reporte de servicio a través del Callcenter o número de teléfono, establecida por el proveedor.

      - El proveedor deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.

      - El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión de este, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.

      - El proveedor deberá presentarse con el responsable de la Unidad para confirmar su asistencia y registro en la visita del departamento de Mantenimiento.

      - El prestador de servicios deberá proveer la Mano de obra necesaria para la reparación necesaria del inmueble, el personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio (ejemplo. Equipo de protección personal).

      - El proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, incluyendo los materiales necesarios para el funcionamiento óptimo de las áreas donde se realizó el servicio en un plazo no mayor a 14 días hábiles, contando a partir de la fecha de la emisión del reporte de servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:

- 2 días hábiles para acudir a la Unidad.

- 2 días hábiles para diagnóstico.

- 10 días hábiles siguientes a la fecha de diagnóstico para remplazo del material defectuoso o trabajo mal realizado, calibraciones, pruebas y entrega del inmueble en óptimas condiciones de funcionamiento.

      - En caso contrario, al no cumplir con los mantenimientos correctivos se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.

      - Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración y mano de obra necesarios para la realización del servicio.

      - El proveedor deberá entregar al Jefe de Mantenimiento, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio como evidencia de este, salvo que su cotización diga que las refacciones son a cambio.

      - El proveedor se obliga a suministrar los accesorios y refacciones nuevas y originales, mismas que el jefe de mantenimiento de la Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar y manuales de fabricante.

Los documentos derivados del mantenimiento correctivo deberán ser enviados a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento como soporte del servicio realizado.

JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN

| Clave | Descripción | Presentación | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: ELIMINACIÓN DE ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
| PRE-023 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MUROS DE DIFERENTES FORMATOS, EN MAL ESTADO, CON HERRAMIENTA MANUAL, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: ELIMINACIÓN DE ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
| PRE-035 | RETIRO DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS), MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.00 |
| PRE-059 | RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS; INCLUYE: TRASLADO AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM (TRÁFICO INTENSO), ASENTADA CON PEGAZULEJO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, JUNTAS CON BOQUILLA, AJUSTES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 30.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20 X 30 CM EN MUROS, ASENTADA CON PEGAZULEJO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, AJUSTES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 85.00 |
| ACA-018.3 | APLANADO DE MURO CON PASTA Y SELLADOR, DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y TRASLADO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, RETIRO DE DESPERDICIOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
| ACA-018.4 | APLANADO DE PLAFÓN CON PASTA Y SELLADOR, DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y TRASLADO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, RETIRO DE DESPERDICIOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA TIPO VINIMEX TOTAL DE COMEX O SIMILAR, COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES; INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA TIPO VINIMEX TOTAL DE COMEX O SIMILAR, COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, A DOS MANOS EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
| ACA-022.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON DESARROLLO CURVO, DE 1.22 X 2.44 M Y 12.7 MM DE ESPESOR; INCLUYE: ESTRUCTURA METÁLICA (CANALES, ÁNGULOS, ALAMBRE GALVANIZADO), TORNILLERÍA, CINTA, BASE COAT, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.00 |
|  | CANCELERIA |  |  |
| CAN-002.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 A 1.00 M DE ANCHO X 2.00 A 2.10 M DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA ECONÓMICA, DUELA DE ALUMINIO COLOR NATURAL; INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| CAN-008.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZA, LÍNEA 2000, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM; INCLUYE: MATERIALES, JALADERAS CON PASADOR, CARRETILLAS, TORNILLERÍA, TAQUETES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, RETIRO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 6.00 |
| CAN-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA EN CRISTAL EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 6.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-042 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE SENCILLA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERAL; INCLUYE: MATERIALES, CINTA TEFLÓN, RETIRO DEL ELEMENTO EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-071 | DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA MEDIANTE AGUA Y AIRE A PRESIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE FUGAS, HERRAMIENTA, TRASLADO DE RESIDUOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, LIMPIEZA DEL ÁREA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRAMADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO U OVALÍN; INCLUYE: RETIRO DEL ELEMENTO EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR ROSCABLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, RETIRO DE RESIDUOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-001 | SUSTITUCIÓN DE HERRAJES PARA TANQUE DE W.C.; INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS, PRUEBAS, RETIRO DE RESIDUOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CÉSPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, PRUEBAS, RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 9.00 |
| ISA-014 | SUSTITUCIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4”; INCLUYE: RETIRO DEL ELEMENTO EXISTENTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 9.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4” CON SALIDA DE 2”; INCLUYE: RETIRO DEL ELEMENTO EXISTENTE, MATERIALES, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 9.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. COMPLETO (TAZA Y TANQUE); INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA W.C.; INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL; INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-009.1 | INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO; INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-010 | SUSTITUCIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS; INCLUYE: FIJACIÓN CON TAQUETES Y TORNILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE; INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, CARGA INICIAL DE JABÓN, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-014 | SUSTITUCIÓN DE TINACO DE 1,100 L; INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 3.00 |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO; INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 1.00 |
|  | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |
| IEL-067 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES, COLOR MARFIL, 20 A, 125 V; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE CAJA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 80.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 A; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-080.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE PVC (CHALUPA DE 4" X 2"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DIMENSIONES DE 50 X 100 MM PARA TUBO DE 16 Y 21 MM. | PIEZA | 115.00 |
| IEL-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 15 X 10 MM; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 100.00 |
| IEL-084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 16 MM (1/2") PARED GRUESA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLADO AL SITIO, ACARREO, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A CADA 1 M, TAQUETES, PIJAS, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 100.00 |
| IEL-089.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 16 MM (1/2") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A CADA 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALVANIZADA DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 180.00 |
| IEL-089.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 21 MM (3/4") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A CADA 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALVANIZADA DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 360.00 |
| IEL-089.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 25 MM (1") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A CADA 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALVANIZADA DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 60.00 |
| IEL-089.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 41 MM (1 1/2") PARED GRUESA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A CADA 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJA GALVANIZADA DE 8 X 1", FLETE A OBRA, ACARREO, COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 30.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-112.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 27 MM (1"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-112.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL, LR, DE 41 MM (1 1/2"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-113 | CAJA DE REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 4" X 4" CON TAPA (100 X 100 MM), SOBREPUESTA; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CON CERTIFICACIÓN NMX/ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 40.00 |
| IEL-113 | CAJA DE REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 4" X 4" CON TAPA (100 X 100 MM), SOBREPUESTA; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CON CERTIFICACIÓN NMX/ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 40.00 |
| IEL-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 13 MM (1/2"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-114.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 27 MM (1"); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA, SELLO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN OBRA. | PIEZA | 8.00 |
| IEL-138.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 3/0 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADO, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 105.00 |
| IEL-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 2 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADO, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 210.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 10 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADO, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 5,000.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO, TIPO THW-LS, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADO, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 2,000.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. 12 AWG; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADO, ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 900.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE SOBREPONER DE 24 W, 100–240 V, 1,350 LM, 6,000 °K, 30 CM DE DIÁMETRO; INCLUYE: GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS POR EL FABRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, USO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 85.00 |
| IEL-206.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO KAL36200 DE 3P-200A, EN CAJA MOLDEADA; INCLUYE: CAJA MOLDEADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 A; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 A; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 25.00 |
| IEL-254.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3P-175 A (ZAPATAS), TIPO I-LINE, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN 25 KA A 480 V~; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-257.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO DE 30 CIRCUITOS, 1F-3H, 127/240 V, MODELO QO130L200G, DE EMPOTRAR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS, RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLE, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO NQ DE 42 CIRCUITOS, 3F-4H, 127/240 V, DE EMPOTRAR; INCLUYE: MATERIALES, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-225 A, MANO DE OBRA, CONEXIONES, RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN, ENSAMBLE, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-302 | SUSTITUCIÓN DE MUFA SECA TIPO CALAVERA DE 1 1/4"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-303 | SUSTITUCIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE MUFA DE 1 1/4"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-304.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 16 MM X 3.00 M DE LONGITUD CON CONECTOR TIPO GAR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-305.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN TRIFÁSICA DE 7T-200 A, 600 V; INCLUYE: SISTEMA DE TIERRA CON VARILLA, CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG, CONECTOR, TUBERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-316 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL DE 1 HP; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA COMALCALCO

| Clave | Descripción | Presentación | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS DE DIFERENTES FORMATOS EN MAL ESTADO EN ÁREAS EXISTENTES, CON HERRAMIENTA MANUAL; INCLUYE: REMOCIÓN DE ADHESIVO O JUNTA, TRASLADO INTERNO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | M2 | 50.00 |
| PRE-023 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MUROS DE DIFERENTES FORMATOS EN MAL ESTADO, HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: REMOCIÓN DE ADHESIVO O JUNTA, TRASLADO INTERNO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | M2 | 280.00 |
| PRE-026 | RETIRO DE FALSO PLAFÓN RETICULAR EXISTENTE EN MAL ESTADO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, TRASLADO INTERNO DEL MATERIAL PARA SU DISPOSICIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | M2 | 50.00 |
| PRE-035 | DESMONTE DE ELEMENTOS DE ALUMINIO (MAMPARAS, MARCOS, PUERTAS Y PILASTRAS); INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | M2 | 80.00 |
| PRE-059 | RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO (W.C., LAVABOS, MINGITORIOS), LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS CON TRASLADO AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | PIEZA | 23.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA REPOSICIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 30 X 30 CM PARA ÁREAS DE TRÁFICO INTENSO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EXISTENTE, CORTES, JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | M2 | 50.00 |
| ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA REPOSICIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 20 X 30 CM EN MUROS EXISTENTES; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. | M2 | 200.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES EN ÁREAS EXISTENTES A DOS MANOS; INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 800.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN ELEMENTOS DE HERRERÍA HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PRIMARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 185.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN ELEMENTOS DE HERRERÍA HASTA 4.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PRIMARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 185.00 |
| ACA-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA REPOSICIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 61 X 61 CM CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN; INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN Y AJUSTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 50.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA REPOSICIÓN DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 MM EN DIMENSIONES INDICADAS; INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, SELLADO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| CAN-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA REPOSICIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON HOJA FIJA Y CORREDIZA CON CRISTAL DE 6 MM; INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE ELEMENTO DETERIORADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 10.00 |
| CAN-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN ÁREA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 3.00 |
| CAN-080.1 | REPOSICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES EN COLORES INSTITUCIONALES; INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE PERSIANAS EN MAL ESTADO CON RESGUARDO EN SITIO INDICADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M2 | 405.50 |
|  | CARPINTERÍA |  |  |
| CAR-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA CONSISTENTE EN AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES, NIVELACIÓN Y APLICACIÓN DE ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 20.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-040 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO CROMADA; INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 3.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO; INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 10.00 |
| IHD-045 | SUSTITUCIÓN DE MANERAL PARA REGADERA; INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE ELEMENTO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-046 | SUSTITUCIÓN DE REGADERA, BRAZO Y CHAPETÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 4.00 |
| IHD-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ CROMADA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 2.00 |
| IHD-060 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED HIDRÁULICA EXISTENTE CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE FUGAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERAS FLEXIBLES PARA W.C. Y LAVABO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-081 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERAS FLEXIBLES PARA W.C. Y LAVABO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 20.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CÉSPOL DE PVC PARA LAVABO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 20.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTORES Y COLADERAS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 20.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE CONECTORES Y COLADERAS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 8.00 |
| ISA-018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDAS Y RED SANITARIA EXISTENTE CONSISTENTE EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS. | PIEZA | 1.00 |
| ISA-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SALIDAS Y RED SANITARIA EXISTENTE CONSISTENTE EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS. | ML | 6.00 |
|  | MUEBLES Y ACESORIOS |  |  |
| MYA-001 | Sustitución de W.C., mingitorio, lavabos y accesorios sanitarios; incluye: materiales, fijación, mano de obra, pruebas y limpieza del área. Sustitución de dispensadores, jaboneras y accesorios; incluye: materiales, fijación, mano de obra y limpieza del área. Sustitución de tinaco con kit de conexión en sistema existente; incluye: materiales, mano de obra, pruebas y limpieza del área. | PIEZA | 10.00 |
| MYA-003 |  | PIEZA | 3.00 |
| MYA-005 |  | PIEZA | 2.00 |
| MYA-006 |  | PIEZA | 8.00 |
| MYA-009.1 |  | PIEZA | 6.00 |
| MYA-010 |  | PIEZA | 6.00 |
| MYA-012.1 |  | PIEZA | 6.00 |
| MYA-014 |  | PIEZA | 2.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-069 | Sustitución de apagadores, placas y accesorios eléctricos; incluye: materiales, conexión, pruebas y limpieza del área. Suministro y colocación de cableado en canalizaciones existentes; incluye: materiales, mano de obra, pruebas y limpieza del área. Sustitución e instalación de luminarios LED; incluye: materiales, conexión, pruebas y limpieza del área. Sustitución de interruptor termomagnético; incluye: materiales, mano de obra, pruebas y limpieza del área. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-070.1 |  | PIEZA | 14.00 |
| IEL-145 |  | ML | 800.00 |
| IEL-202.1 |  | PIEZA | 100.00 |
| IEL-032 |  | PIEZA | 100.00 |
| IEL-250 |  | PIEZA | 10.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA PARAISO

| Clave | Descripción | Presentación | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS, DE DISTINTOS FORMATOS Y EN MAL ESTADO. INCLUYE DESPRENDIMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL, ELIMINACIÓN DE ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RETIRO Y TRASLADO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 180.00 |
| PRE-023 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MUROS, DE DISTINTOS FORMATOS Y EN MAL ESTADO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE DESPRENDIMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL, ELIMINACIÓN DE ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RETIRO Y TRASLADO DEL MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 250.00 |
| PRE-031 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA, EN UN RANGO DE MEDIDAS DE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO POR 2.00 A 2.20 M DE ALTO. EL CONCEPTO INCLUYE RETIRO DE HOJA, CERRADURA, BISAGRAS Y MARCOS; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD; LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TRASLADO DEL MATERIAL RESULTANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 11.00 |
| PRE-059 | RETIRO DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS, INCLUYENDO WC, LAVABOS, MINGITORIOS, LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS. CONSIDERA DESMONTAJE Y TRASLADO AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 20.00 |
| PRE-063 | RETIRO DE CONTACTOS DÚPLEX POLARIZADOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TRASLADO DEL MATERIAL RESULTANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 60.00 |
| PRE-064 | RETIRO DE APAGADORES SENCILLOS INTERCAMBIABLES, DE 1, 2 Y 3 MÓDULOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESMONTAJE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TRASLADO DEL MATERIAL RESULTANTE AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 50.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA DE 60 X 60 CM, PARA TRÁFICO INTENSO. COLOCACIÓN MEDIANTE SISTEMA PISO SOBRE PISO CON ADHESIVO ESPECIALIZADO; EMBOQUILLADO CON JUNTA DE 2 MM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES Y AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 180.00 |
| ACA-004.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40 X 60 CM, MODELO MONTPELLIER. COLOCACIÓN CON ADHESIVO TIPO CEMENTOSO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES Y AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 295.00 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DE SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 120.00 |
| ACA-007.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA, EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, A DOS MANOS EN PLAFONES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DE SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 150.00 |
| ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, A DOS MANOS EN ELEMENTOS DE HERRERÍA HASTA 4.00 M DE ALTURA. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RASQUETEO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.00 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE, DE 0.80 A 1.00 M DE ANCHO POR 2.00 A 2.10 M DE ALTURA, FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR CEREZO Y DUELA DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA Y HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 11.00 |
| CAN-047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-027 | ARREGLO HIDRÁULICO PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA, CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE 3 COPLES ROSCA EXTERIOR, 2 VÁLVULAS DE PASO, 1 TEE, 3 TUERCAS UNIVERSALES, 3 CODOS DE 90° Y 1 CHECK PICHANCHA. CONSIDERA SUMINISTRO DE MATERIALES, ALMACENAMIENTO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJADO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IHD-041 | SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES Y ACABADO EN CROMO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD; RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRENZADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA W.C., DE 13 X 19 X 35 CM DE LARGO. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DEL ELEMENTO EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 13.00 |
| IHD-082 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE PVC CON TRENZADO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN PARA LAVABO U OVALÍN, TIPO YEE, DE 13 X 13 X 13 X 55 CM DE LARGO. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DEL ELEMENTO EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA PULGADA, ROSCABLE. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 14.00 |
| IHD-110 | BAJANTE PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC DE NORMA DE 4" Ø, HASTA 4.00 M DE ALTURA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES, CODOS, PEGAMENTO TANGIT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | ML | 45.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 13.00 |
| ISA-007 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 4" Ø. INCLUYE COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | ML | 60.00 |
| ISA-008 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 6" Ø. INCLUYE COPLES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | ML | 90.00 |
| ISA-013 | CODO DE PVC SANITARIO DE 45° X 100 MM (4") A CEMENTAR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAMIENTO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJADO, APLICACIÓN DE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 40.00 |
| ISA-013.1 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4") A CEMENTAR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ALMACENAMIENTO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIJADO, APLICACIÓN DE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. (TAZA ALARGADA Y TANQUE) CON DESCARGA DE SÓLIDOS DE 1000 G. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-002 | SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO. INCLUYE NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| MYA-005 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-006 |  |  |  |
| MYA-010.1 | INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y FIJACIÓN CON PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 11.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE, COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL, TAQUETEADO Y PIJAS DE 2" MEDIANTE TALADRADO EN MURO, SUMINISTRO DE UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 11.00 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| IEL-067.1 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES, COLOR BLANCO, 20 A, 125 V, GRADO COMERCIAL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL CONTACTO EXISTENTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, ENCINTADO, LIMPIEZA DE CAJA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 158.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR (INTERRUPTOR) SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 A. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DE CAJA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 46.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DE PVC PARA APAGADORES, DE UNA, DOS O TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, FIJADA CON TORNILLOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 44.00 |
| IEL-070.2 | SUSTITUCIÓN DE PLACA DÚPLEX TERMOPLÁSTICA PARA APAGADORES, EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, FIJADA CON TORNILLOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 158.00 |
| IEL-076 | SOPORTE A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4" X 2" CAL. 16. HASTA 25 CM DE LONGITUD; INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 78.00 |
| IEL-076.1 | SOPORTE A BASE DE UNICANAL PERFORADO 4" X 2", CALIBRE 16, HASTA 60 CM DE LONGITUD CON VARILLA ROSCADA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFORACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 33.00 |
| IEL-080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA (CHALUPAS DE 4" X 2" PARA APAGADOR Y CONTACTOS), 50 X 100 MM, COMPATIBLE CON TUBOS DE 16 Y 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 215.00 |
| IEL-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 21 MM (3/4") DE PARED DELGADA. INCLUYE MATERIALES, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJAS GALVANIZADAS DE 8 X 1", COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1,100.00 |
| IEL-088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 25 MM (1") DE PARED DELGADA. INCLUYE MATERIALES, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJAS GALVANIZADAS DE 8 X 1", COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 280.00 |
| IEL-088.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 51 MM (2") DE PARED DELGADA. INCLUYE MATERIALES, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJAS GALVANIZADAS DE 8 X 1", COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12.00 |
| IEL-088.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 20 DE 63 MM (2 ½") DE PARED DELGADA. INCLUYE MATERIALES, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJAS GALVANIZADAS DE 8 X 1", COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.00 |
| IEL-090.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 78 MM (3") DE PARED GRUESA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ABRAZADERAS TIPO OMEGA A 1 M DE SEPARACIÓN, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4", PIJAS GALVANIZADAS DE 8 X 1", COPLES, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 21.00 |
| IEL-094.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC CONDUIT DE 3". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-098 | CURVA DE CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA, CED. 20 DE 27 MM Ø (1"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-099 | CURVA DE CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA, CED. 20 DE 21 MM Ø (3/4"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 190.00 |
| IEL-101.3 | CURVA DE CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED GRUESA, CED. 30 DE 38 MM Ø (1 ½"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 9.00 |
| IEL-103.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA (CED. 20) DE 19 MM (3/4"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 210.00 |
| IEL-103.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA (CED. 20) DE 25 MM (1"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 27.00 |
| IEL-103.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA (CED. 20) DE 35 MM (1 ¼"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | - |
| IEL-110.1 | CONECTOR RECTO PARA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA, CED. 20 DE 21 MM Ø (3/4"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 660.00 |
| IEL-110.2 | CONECTOR RECTO PARA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA, CED. 20 DE 27 MM Ø (1"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 200.00 |
| IEL-110.5 | CONECTOR RECTO PARA CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, PARED DELGADA, CED. 20 DE 53 MM Ø (2"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| IEL-111.1 | CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 21 MM (3/4"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-111.3 | CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 51 MM (2"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-111.3 | CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 51 MM (2"). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-112.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL O LR, DE 21 MM (3/4"), SERIE 3. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA Y SELLO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 135.00 |
| IEL-112.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO LB, LL O LR, DE 53 MM (2"), SERIE 3. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA Y SELLO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 4.00 |
| IEL-113 | CAJA DE REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 4"X4" (100X100 MM) CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA, SOBREPUESTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 280.00 |
| IEL-113.1 | CAJA DE REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 5"X5" (125X125 MM) CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA, SOBREPUESTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES CERTIFICADOS NMX Y ANCE, COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 4 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 45.00 |
| IEL-114.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 21 MM (3/4"), SERIE 3. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA Y SELLO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 35.00 |
| IEL-114.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO TIPO T DE 27 MM (1"), SERIE 3. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TAPA Y SELLO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 10.00 |
| IEL-115.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET FS DE 19 MM (3/4"). INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 8.00 |
| IEL-116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR GALVANIZADO TIPO RE DE 1 1/4" A 3/4". INCLUYE MATERIALES REQUERIDOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 86.00 |
| IEL-117.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRA TUERCA DE 2". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 16.00 |
| IEL-117.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRA TUERCA DE 3". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-118.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA RIEL UNICANAL REFORZADA DE 16 MM, 21 MM Y 25 MM (1/2", 3/4" Y 1"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN MECÁNICA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 89.00 |
| IEL-118.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA RIEL UNICANAL REFORZADA DE 32 MM A 51 MM (1 1/4" A 2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN MECÁNICA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 36.00 |
| IEL-138.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, CALIBRE 2/0 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 350.00 |
| IEL-139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 130.00 |
| IEL-142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, CALIBRE 6 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 600.00 |
| IEL-143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, CALIBRE 8 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 300.00 |
| IEL-144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 4,000.00 |
| IEL-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 2,200.00 |
| IEL-146.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 6 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 120.00 |
| IEL-146.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | - |
| IEL-147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 10 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 200.00 |
| IEL-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 12 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS; GUIADO Y CABLEADO, PEINADO DE CONDUCTORES, SOLDADURA, ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 1,200.00 |
| IEL-149.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 1/0 AWG, TIPO THW-LS-75 C, PARA TIERRA FÍSICA (CON PROTOCOLO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y ACARREO, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, CABLEADO Y CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 30.00 |
| IEL-149.2 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 2 AWG, TIPO THW-LS-75 °C, PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYENDO LA EMISIÓN DE PROTOCOLO CORRESPONDIENTE. EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, FLETE A OBRA Y ACARREO, MANO DE OBRA PARA TRAZADO, CORTE, MARCADO, PRUEBAS, CABLEADO Y CONEXIÓN, GESTIÓN DE DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y CUALQUIER INSTALACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA, COBERTURA DE DEPRECIACIÓN Y CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA. | ML | 40.00 |
| IEL-161 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 16 AWG (1.5 M), ARMADO CON TUBO TIPO PLICA DE 3/8" Y CONECTOR RECTO GALVANIZADO DE 3/8" (10 MM), EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONECTORES, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA TRAZADO, CORTE, MARCADO, PRUEBAS, CABLEADO, PEINADO, CONEXIÓN Y ENCINTADO, GESTIÓN DE DESPERDICIOS, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LIMPIEZA, USO DE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y CUALQUIER INSTALACIÓN ESPECÍFICA NECESARIA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CABLE Y SUS ACCESORIOS. | PIEZA | 100.00 |
| IEL-201.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE 18 W, 100-240 V, 1,350 LM, 6,000 K, DIÁMETRO 22.5 CM, CAT. EG-LEPS-18W, COLOR BLANCO. EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO, CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER INSTALACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LUMINARIO. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-202.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE 24 W, 100-240 V, 1,350 LM, 6,000 K, DIÁMETRO 30 CM, CAT. EG-LEPS-24W, COLOR BLANCO, EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO, INCLUYENDO GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS POR EL FABRICANTE, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER INSTALACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LUMINARIO. | PIEZA | 124.00 |
| IEL-250 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, RANGO DE 15 A 50 A, EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES NECESARIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR. | PIEZA | 30.00 |
| IEL-251 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, RANGO DE 15 A 50 A, EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES NECESARIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR. | PIEZA | 24.00 |
| IEL-254.4 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO 20, CAT. QO320L125G, TRIFÁSICO, 4 HILOS, 220/127 V, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 2P-50 A, 220/127 V, MONOFÁSICO, 3 HILOS, 60 HZ, EL ALCANCE INCLUYE: SUMINISTRO COMPLETO DE MATERIALES Y COMPONENTES NECESARIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ROTULACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS ESTANDARIZADOS DEL TABLERO, TRANSPORTE A OBRA, NIVELACIÓN, MONTAJE, ENSAMBLADO Y AJUSTES DE EMPOTRAMIENTO O SOBREPOSICIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-254.5 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 400 A (TIPO ZAPATAS), MODELO LAL36400, I-LINE, CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL DE 25 KA @ 480 V~. LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEBERÁ INCLUIR: MATERIALES COMPLETOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONEXIÓN Y PRUEBAS,USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA GARANTIZAR CORRECTA OPERACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-254.5 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 400 A (TIPO ZAPATAS), MODELO LAL36400, I-LINE, CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL DE 25 KA @ 480 V~. LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TRANSPORTE AL SITIO, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL SITIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN SEGURA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-257 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN FUSIBLE, 3 POLOS, 30 A, 240 V, TIPO 3R PARA INTEMPERIE. LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TRANSPORTE A LA UBICACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA ENSAMBLADO, EMPOTRADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO, USO DE CUERDAS, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES, CUMPLIMIENTO DE INDICACIONES DE PROYECTO, NORMAS Y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR. | PIEZA | 24.00 |
| IEL-267 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO “QOB” DE 3 POLOS, 100 A, ATORNILLABLE. LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MONTAJE, CONEXIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ASEGURAR CORRECTO DESEMPEÑO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-321.2 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GABINETE TIPO HIMEL, DIMENSIONES 40X40X30 CM, CON SOLERA DE COBRE DE 1 1/4" DE 400 A (1.8 ML) Y AISLADORES TIPO MANZANA DE 1 3/8" (3/8-16") EN CANTIDAD DE 6 PIEZAS. LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MONTAJE Y FIJACIÓN DEL GABINETE Y SUS COMPONENTES, USO DE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL GABINETE. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-322 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO "Z" PARA TUBERÍA UNITARIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE HASTA 0.6 M DE LONGITUD, FABRICADO CON SOLERA DE FIERRO DE 1/8" X 1/2". LA ACTIVIDAD INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA EL SOPORTE, INCLUYENDO CLAVO CON RONDANA DE 1/4", MANO DE OBRA PARA LA FIJACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL SOPORTE, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. | PIEZA | 89.00 |
| IEL-408.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 3/0. LA ACTIVIDAD INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA LA CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA DE LA ZAPATA, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DURANTE TODA LA ACTIVIDAD, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ZAPATA TERMINAL. | PIEZA | 16.00 |
| IEL-408.2 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 2. LA SOLICITUD INCLUYE: MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA DE LA ZAPATA, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DURANTE TODA LA ACTIVIDAD, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ZAPATA TERMINAL. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-408.3 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 4. LA SOLICITUD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS, MANO DE OBRA PARA MONTAJE E INSTALACIÓN, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ZAPATA TERMINAL. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-408.4 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 6. LA SOLICITUD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAJE E INSTALACIÓN, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ZAPATA TERMINAL. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-408.5 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 4/0, MARCA BURNDY O SIMILAR, CONSIDERANDO CALIDAD Y PRECIO. LA SOLICITUD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAJE E INSTALACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ZAPATA TERMINAL. | PIEZA | 15.00 |
| IEL-408.6 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 1/0, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MONTAJE E INSTALACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ZAPATA TERMINAL. | PIEZA | 13.00 |
|  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| AAC-081 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES Y CODOS A 45°, PEGAMENTO TANGIT Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE TRABAJO, EJECUCIÓN DE PRUEBAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL DRENAJE. | ML | 60.00 |
| AAC-081.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL CODO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL DRENAJE. | PIEZA | 80.00 |
| AAC-082 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL DRENAJE. | ML | 130.00 |
| AAC-082.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE PVC HIDRÁULICO DE 1"Ø PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYA: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, INCLUYENDO PEGAMENTO TANGIT Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CODO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DURANTE LA INSTALACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINALIZAR, REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. | PIEZA | 80.00 |
| AAC-086 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", QUE INCLUYA: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. MANO DE OBRA CALIFICADA PARA TENDIDO, COLOCACIÓN, CORTE, SOLDADURA Y AVELLANADO DE LA TUBERÍA, SOPORTE TEMPORAL (ANDAMIOS O PLATAFORMAS) PARA ACCESO SEGURO AL ÁREA DE INSTALACIÓN, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DURANTE LA INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. | ML | 30.00 |
| AAC-087 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2", QUE INCLUYA: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA TENDIDO, COLOCACIÓN, CORTE, SOLDADURA Y AVELLANADO DE LA TUBERÍA, SOPORTE TEMPORAL (ANDAMIOS O PLATAFORMAS) PARA ACCESO SEGURO AL ÁREA DE INSTALACIÓN, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DURANTE LA INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. | ML | 15.00 |
| AAC-088 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8", INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA TENDIDO, COLOCACIÓN, CORTE, SOLDADURA Y AVELLANADO, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, SOPORTE TEMPORAL (ANDAMIOS O PLATAFORMAS) PARA ACCESO SEGURO AL ÁREA DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DURANTE LA INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. | ML | 30.00 |
| AAC-089 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO CON TUBO ARMAFLEX DE 7/8" DE DIÁMETRO, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS PARA EL AISLAMIENTO (TUBO ARMAFLEX, CINTA TIPO MOMIA, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETC.), MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CORTES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL AISLAMIENTO, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, SOPORTE TEMPORAL (ANDAMIOS O PLATAFORMAS) PARA ACCESO SEGURO AL ÁREA DE INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UN AISLAMIENTO SEGURO Y CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | ML | 92.00 |
| AAC-094 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACERO PARA CONDENSADOR DE 1 A 1.5 T.R. (12,000 – 18,000 BTU), MODELO MBC1218G, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS Y ACCESORIOS PARA EL SOPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN APROPIADOS (TAQUETES DE EXPANSIÓN U EQUIVALENTES), TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL EQUIPO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN, VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL CONDENSADOR, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN CONFIABLE Y CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PIEZA | 14.00 |
| AAC-095 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACERO PARA CONDENSADOR DE 1.5 A 2 T.R. (18,000 – 14,000 BTU), MODELO MBC1824G, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, FIJACIONES APROPIADAS (TAQUETES DE EXPANSIÓN U EQUIVALENTES), TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL EQUIPO HASTA EL PUNTO DE INSTALACIÓN, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL CONDENSADOR UNA VEZ INSTALADO, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN CONFIABLE Y CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PIEZA | 2.00 |
|  | ACOMETIDA ELECTRICA |  |  |
| IEL-089.6 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CED. 30, DIÁMETRO 53 MM (2”) PARED GRUESA, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS Y ACCESORIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, FIJACIONES Y SOPORTES CONFORME A NORMAS APLICABLES,TRANSPORTE, MANEJO Y LOGÍSTICA DEL MATERIAL HASTA EL PUNTO DE INSTALACIÓN, VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES SEGURAS TRAS LA INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN CONFIABLE Y CONFORME A ESPECIFICACIONES | ML | 50.00 |
| IEL-101.4 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PARA CONDUIT METÁLICO GALV., PARED GRUESA, CED. 30, DIÁMETRO 53 MM (2”), INCLUYENDO: MATERIALES CERTIFICADOS (NMX, ANCE), EJECUCIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE INSTALACIÓN, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN CONFIABLE Y CONFORME A NORMAS. | PIEZA | 50.00 |
| IEL-124.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 3" (76 MM), INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, CONEXIONES Y RESANE SEGÚN ESPECIFICACIONES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN CONFIABLE Y OPERATIVA. | ML | 60.00 |
| IEL-124.2 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 4" (101 MM), INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, CONEXIONES Y RESANE SEGÚN REQUERIMIENTOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONFIABLE. | ML | 12.00 |
| IEL-138.1 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS, CALIBRE 3/0 AWG, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS DE CONTINUIDAD DEL CABLE, GUIADO Y CABLEADO, INCLUYENDO PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADURA Y ENCINTADO SEGÚN NORMAS, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONFIABLE. | ML | 90.00 |
| IEL-146.11 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 4 AWG, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS DE CONTINUIDAD DEL ALAMBRE, GUIADO Y CABLEADO, INCLUYENDO PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADURA Y ENCINTADO SEGÚN NORMAS., PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA GARANTIZAR OPERACIÓN SEGURA, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN CONFIABLE. | KG | 2.00 |
| IEL-146.2 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 6 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS DEL CABLE, GUIADO Y CABLEADO, INCLUYENDO PEINADO DE CONEXIONES, SOLDADURA Y ENCINTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD Y SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SEGURA. | ML | 20.00 |
| IEL-218 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT 200, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE Y TRASLADO A LA UBICACIÓN DESIGNADA, MONTAJE, CONEXIÓN MECÁNICA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN CONFORME A PROYECTO Y NORMAS APLICABLES, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGURO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-225 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE PANTALLA A TIERRA, 21 MA, PARA 15 KV, CAL. 1/0 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-226 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA TIPO INSERTO, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-227 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15 KV, 200 A, CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES NECESARIOS, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA CONFORME A NORMAS APLICABLES, USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-241 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CON BISAGRA PARA REGISTRO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, TIPO “TAPA Y ARO 84 B DE CONCRETO POLIMÉRICO”, INCLUYENDO: MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y NORMAS APLICABLES, MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN MECÁNICA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PIEZA | 2.00 |
| IEL-305.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 13T-20A, 600V, NEMA 3R, TIPO SIN ARILLO, CAT. MS02013J, CLASE 413, SUMINISTRO COMPLETO DE LA BASE Y COMPONENTES NECESARIOS, FLETE A OBRA Y ACARREO DE MATERIALES, TRAZADO DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA BASE, ELIMINACIÓN DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES Y MANEJO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS, MANO DE OBRA DIRECTA PARA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE MEDICIÓN. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DESPERDICIO Y TRAZADO, CORTE Y MARCADO DEL CABLE, PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO Y PEINADO DE CONEXIONES. SOLDADURA Y ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ML | 40.00 |
| IEL-403 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO 15 KV, 100 A, MODELO APD-1512100, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL CORTACIRCUITO, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-404 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 12 KV MEPSIL – 10 KA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL APARTARRAYOS, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-408.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL PONCHABLE CAÑÓN LARGO, CALIBRE 4/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA ZAPATA TERMINAL, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6.00 |
| IEL-430 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE MONTAJE PARA CABLE DE POTENCIA XLP DE ALUMINIO, CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y ACARREO, MONTAJE DE LA ABRAZADERA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-431 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRÍO EXTERIOR DE 1/0 A 3/0 AWG – MARCA: 3M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, DESMANTELAMIENTO DEL TERMINAL EXISTENTE, FLETE A OBRA Y ACARREO, TRAZADO Y MONTAJE DEL TERMINAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 3.00 |
| IEL-432 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG (CON PROTOCOLO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, DESMANTELAMIENTO DEL CABLE EXISTENTE, FLETE A OBRA Y ACARREO, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN Y SOLDAR, ENCINTADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150.00 |
| IEL-433 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRAÍBLE CALIRE 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y ACARREO, DESPERDICIO, TRAZADO, CORTE, MARCADO Y PRUEBAS, CABLEADO Y CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |
| IEL-434 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 600 A, MODELO LXD63B600, CON GABINETE TIPO LXD6-A, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN NORMAL 25 KA @ 600 V. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y ACARREO, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1.00 |

JURISDICCIÓN SANITARIA Teapa

| Clave | Descripción | Presentación | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| PRE-022 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MAL ESTADO, EN PISOS DE DISTINTOS FORMATOS, REALIZADO DE FORMA MANUAL. INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL AL ÁREA DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASÍ COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA. | M2 | 348.57 |
| PRE-023 | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MUROS, EN DISTINTOS FORMATOS Y EN MAL ESTADO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE DESPRENDIMIENTO MANUAL, ELIMINACIÓN DE ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL AL ÁREA DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, ASÍ COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. | M2 | 148.42 |
| PRE-024 | RETIRO DE ZOCLO CERÁMICO EN MURO, EN DISTINTOS FORMATOS Y EN MAL ESTADO, HASTA 15 CM DE ALTURA. INCLUYE DESPRENDIMIENTO MANUAL, ELIMINACIÓN DE ADHESIVO O JUNTAS EXISTENTES, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL AL ÁREA DE ACOPIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, ASÍ COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. | ML | 195.04 |
| PRE-031 | RETIRO DE PUERTA DE MADERA TIPO ENTAMBORADA, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO POR 2.00 A 2.20 M DE ALTO. EL SERVICIO INCLUYE DESMONTAJE DE HOJA, CERRADURA, BISAGRAS Y MARCO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO AL SITIO DESTINADO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. | PIEZA | 7.00 |
| PRE-059 | RETIRO DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYENDO WC, LAVABOS, MINGITORIOS, LLAVES, REGADERAS Y COLADERAS. EL SERVICIO CONTEMPLA DESMONTAJE CUIDADOSO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO AL LUGAR QUE SE INDIQUE. | PIEZA | 21.00 |
| PRE-069 | RETIRO DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y SOQUETS, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO CONTROL DE VELOCIDAD Y/O APAGADOR EN EL CASO DE VENTILADORES. EL SERVICIO CONTEMPLA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRASLADO DEL MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO SEGÚN SE INDIQUE Y LIMPIEZA FINAL. | PIEZA | 285.00 |
|  | ACABADOS |  |  |
| ACA-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ESMALTADA DE 60 X 60 CM, RECOMENDADA PARA TRÁFICO INTENSO. SE COLOCA SOBRE PISO EXISTENTE UTILIZANDO ADHESIVO ESPECIALIZADO, CON JUNTAS DE 2 MM SELLADAS CON BOQUILLA. EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES, PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES Y AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 348.57 |
| ACA-004.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 40 X 50 CM EN MUROS, COLOCADA CON ADHESIVO ESPECIALIZADO. EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES, PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES Y AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 148.42 |
| ACA-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM DE ALTURA, EN COLOR ACORDE AL PISO SEGÚN REFERENCIA INDICADA. SE COLOCA CON ADHESIVO PORCELÁNICO GRIS E INCLUYE CORTES, EMBOQUILLADO, ALINEADO Y NIVELACIÓN PARA UN ACABADO UNIFORME. EL SERVICIO CONTEMPLA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA. | ML | 195.04 |
| ACA-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES, EN EL COLOR SELECCIONADO. SE APLICAN DOS MANOS, INCLUYENDO SELLADOR Y PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE PARA ASEGURAR UN ACABADO UNIFORME Y DE BUENA ADHERENCIA. EL SERVICIO CONTEMPLA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA. | M2 | 1,064.71 |
|  | CANCELERÍA |  |  |
| CAN-002.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.80 A 1.00 M DE ANCHO POR 2.00 A 2.10 M DE ALTURA. FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO, CRISTAL CLARO ESMERILADO DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR Y PANEL INFERIOR TIPO DUELA DE ALUMINIO. INCLUYE MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, EMPAQUE DE VINIL, SELLADO CON SILICÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN. SE CONSIDERAN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 12.00 |
|  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| IHD-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO, CON MANERALES Y ACABADO EN CROMO. EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-080 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE PARA W.C., FABRICADA EN PVC CON REFUERZO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN (MEDIDA APROXIMADA 13 X 19 X 35 CM DE LARGO). EL SERVICIO INCLUYE RETIRO DE LA MANGUERA EXISTENTE, SUMINISTRO DEL NUEVO MATERIAL, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 6.00 |
| IHD-082 | SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO U OVALÍN, TIPO YEE, EN PVC CON REFUERZO DE NYLON Y TUERCAS DE LATÓN, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 13 X 13 X 13 X 55 CM DE LARGO. EL SERVICIO INCLUYE RETIRO DE LA MANGUERA EXISTENTE, SUMINISTRO DEL NUEVO MATERIAL, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PIEZA | 12.00 |
| IHD-084 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE MEDIA PULGADA ROSCABLE. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DE LA VÁLVULA Y ACCESORIOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRAS, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA. | PIEZA | 18.00 |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| ISA-002.2 | SUSTITUCIÓN DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| ISA-003 | SUSTITUCIÓN DE CONECTOR DE HULE DE 38 X 50 MM EN CESPOL DE LAVABO O TARJA. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA, ASEGURANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 7.00 |
| ISA-015 | SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BOTE DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 2", EN CUALQUIER NIVEL. EL SERVICIO INCLUYE RETIRO DE LA COLADERA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES, ASEGURANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 6.00 |
|  | MUEBLES Y ACCESORIOS |  |  |
| MYA-001 | SUSTITUCIÓN DE W.C. DE TAZA ALARGADA CON TANQUE, CAPACIDAD DE DESCARGA DE SÓLIDOS DE 1000 G. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA DEL ÁREA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASEGURANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-004 | SUSTITUCIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO PARA W.C., COLOR BLANCO. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA DEL ÁREA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASEGURANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-005.1 | SUSTITUCIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL COLOR BLANCO EN CONSULTORIO. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA DEL ÁREA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 6.00 |
| MYA-010.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, FIJADO AL MURO MEDIANTE TALADRADO CON TAQUETE Y PIJAS DE 2". EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| MYA-012.1 | SUSTITUCIÓN DE JABONERA RELLENABLE COLOR BLANCO, FIJADA AL MURO MEDIANTE TALADRADO CON TAQUETE Y PIJAS DE 2". EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, UNA CARGA DE JABÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 7.00 |
| IEL-019 | INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y VENTILADORES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. EL SERVICIO CONTEMPLA CABLEADO CON CONDUCTORES #6 A #12 HASTA 8 M, CHALUPAS DE 2X4", GUÍAS DE 4X4, TUBERÍA ELÉCTRICA DE PVC RÍGIDA DE 1/2", UÑAS GALVANIZADAS DE 1/2", CONEXIONES, RANURADO Y SELLADO DE MURO Y PISO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, USO DE ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 365.00 |
| IEL-060 | SUSTITUCIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO GRADO HOSPITAL, CON PUESTA A TIERRA, PARA ZONAS HÚMEDAS, 20 A, 125 V, MARCA LEVITON MODELO GFCI CATÁLOGO 6598-HG-W, COLOR BLANCO, CON TAPA DE NYLON IDENTIFICADA SEGÚN NÚMERO DE TABLERO Y CIRCUITO DEL PROYECTO. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 98.00 |
| IEL-069 | SUSTITUCIÓN DE APAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE DE 15 A, MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ENCINTADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 79.00 |
| IEL-070.1 | SUSTITUCIÓN DE PLACAS DE PVC PARA APAGADORES, DISPONIBLES PARA UNA, DOS O TRES UNIDADES (VENTANAS) Y TAPAS CIEGAS, EN COLOR SEGÚN INDICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, FIJADAS CON TORNILLOS. EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | PIEZA | 265.00 |
| IEL-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE SOBREPONER DE 24 W, 100-240 V, 1,350 LM, 6,000°K Y 30 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA DEL FABRICANTE. EL SERVICIO CONTEMPLA SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRANTES, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 87.00 |

IV. PROCESOS DE ENTREGA

a) El posible proveedor adjudicado, tendrá hasta 30 días naturales para la entrega del servicio, a partir de la notificación de la adjudicación o fallo.

b) El posible proveedor deberá hacer realizar y entregar el servicio en:

| Núm. | Unidades | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 1 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN | Venustiano Carranza 301, El Carmen, 86930 Balancán, Tab. |
| 2 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO | Reforma 477, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab. |
| 3 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO | José María Morelos, Centro, 86605 Paraíso, Tab. |
| 4 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA | Arroyo Azufre, Col. Sierra Teapa, #106, C.P. 86800 |

V. FORMATOS Y ANEXOS

Formatos mediante los cuales se realizará la entrega-recepción, seguimiento, validación y aquellas funciones que se consideren necesarias para la correcta administración de los mantenimientos.

| ANEXO 3 | FORMATO FOCON 4 |
| --- | --- |
| ANEXO 4 | FORMATO DEMANDA AGREGADA |

VI.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, de acuerdo con lo siguiente:

- VISITA A LAS INSTALACIONES

El proveedor deberá solicitar acceso a las instalaciones para su respectivo levantamiento para lo cual deberá presentarse a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento para agendar su visita. La visita será en conjunto con personal de la dirección de infraestructura.

En caso de que el proveedor no se presente a las instalaciones donde se efectuarán los servicios sin previa agenda ni acompañado del personal de infraestructura, la jurisdicción sanitaria correspondiente negara el acceso a dicho proveedor.

Como evidencia se realizará una minuta de visita de sitio conformada por el proveedor, personal de la dirección de Infraestructura y Mantenimiento y personal de Jurisdicción sanitaria.

La visita de sitio es de carácter obligatorio, aquella propuesta que sea realizada sin previa visita de sitio será desechada automáticamente.

- PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado entregará los servicios dentro de los primeros 30 días naturales después de la notificación de adjudicación o fallo.

- MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 51 de su Reglamento y/o artículo 27 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y artículo 36 fracción V y/o artículo 41 fracción IV de su Reglamento, según corresponda.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.

.

- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la adquisición, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

NORMATIVIDAD

Ley General de Salud, en los artículos aplicables

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad (Artículo 64)

Norma Oficial Mexicana: NOM-036-SSA2-2002

Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SSA3-2012

ISO 9001

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste el cumplimiento con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables, así como la metodología de trabajo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que ofertan cuentan con los más altos controles de calidad, así como la experiencia en servicios similares. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la descripción técnica de los procesos incluidos en los servicios requeridos por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste la propuesta detallada por sitio, cobertura y número de equipos contemplados. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso (cronograma) de cumplir con el período comprendido, al día siguiente hábil a la notificación de adjudicación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar la presente adjudicación y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales de este, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse conteniendo lo siguiente:

- Descripción y precio unitario

- Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales).

- Los precios serán unitarios, según los servicios que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables.

- Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo.

- Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

- La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.

- El Posible proveedor con la presentación de su propuesta económica acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico.

- De resultar adjudicado del Posible proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a la Secretaría de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Ubicación:

Dirección de infraestructura – Vía 3 No. 121, Plaza Farole planta alta local 1,2 y 3.

- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al POSIBLE PROVEEDOR, la entrega de los servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, mismas que no podrán ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento:

      - DURANTE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Se penalizará con el 5% al millar por cada día natural de atraso. El periodo de penalización comienza a contar a partir de la hora siguiente en que se concluye el plazo convenido.

El POSIBLE PROVEEDOR autorizará a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio POSIBLE PROVEEDOR.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

El Administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al POSIBLE PROVEEDOR.

DEDUCTIVAS

Con fundamento en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 97 de su Reglamento, y/o último artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se aplicarán deducciones derivadas del incumplimiento parcial o prestación deficiente del bien y/o servicio.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, será responsable de aplicar las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el POSIBLE PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el bien y/o servicio o entrega de lo adjudicado que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato; tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

El servidor público Administrador del Contrato está facultado para verificar el cumplimiento del contrato y elaborar el escrito de conformidad donde se establezca que el POSIBLE PROVEEDOR cumplió con la prestación o entrega de lo establecido en el mismo, mismos que podrán ser sustituidos por el servidor público designado para el desempeño de esas funciones, sin necesidad de modificar el presente documento.

Los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del Contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, rechazarán los bienes y/o servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en sus Anexos, obligándose al POSIBLE PROVEEDOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, podrán aceptar los bienes y/o servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del bien y/o servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

- DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a la Secretaría y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para la Secretaría de Salud que así lo solicite.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de “Secretaría de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al POSIBLE PROVEEDOR una vez que la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al POSIBLE PROVEEDOR, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el área correspondiente a través del Administrador del contrato, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

- FORMA DE PAGO:

Con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, el pago por los bienes y/o servicio prestado se cubrirá por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes y/o servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del Administrador del Contrato o el servidor público que éste designe para la supervisión, revisión y validación del bien y/o servicio.

El pago se realizará en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles y/o 35 (treinta y cinco) días naturales, contados a partir de recibido y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, para su aprobación.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes y/o servicios adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes y/o servicios facturados.

De conformidad con el artículos 89 y 90 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, en caso de que el CFDI entregado presente errores, la Secretaría de Salud de Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al POSIBLE PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el POSIBLE PROVEEDOR presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que el POSIBLE PROVEEDOR utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago.

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

| Requisitos | Firmas |
| --- | --- |
| Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: - Número de proveedor. - Número de contrato. - Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora |  |
| Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS". | Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio. |
| Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, y en materia de seguridad social del IMSS, positiva y vigente |  |

El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 73 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción del bien y/o servicio con la firma de aceptación por parte del administrador del Contrato.

- ANTICIPOS

No aplica

- AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a las Jurisdicciones de Balancán, Comalcalco y Jonuta y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato.

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida. El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la LAASSP y 80 fracción III de su Reglamento, artículo 41 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente adquisición será por PARTIDA, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.

- Cuando el POSIBLE PROVEEDOR incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el POSIBLE PROVEEDOR haya entregado la prestación del bien y/o servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta convocatoria.

- En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR no reponga la prestación del bien y/o servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del POSIBLE PROVEEDOR.

- Cuando se trate de la prestación del bien y/o servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el POSIBLE PROVEEDOR ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente convocatoria o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de enero de 2026

Solicitó

Ing. Jorge Alberto Villanueva Ara

Director de Infraestructura y Mantenimiento

Validó

Ing. Candelario Gómez Gómez

Jefe del Departamento de Conservación y Supervisión

ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

| No. | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

| Condiciones de Venta |  |
| --- | --- |
| Vigencia de precios | 90 días naturales |
| Tiempo de entrega |  |
| Crédito |  |
| Garantía |  |

Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento para la contratación del servicio de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO”.

Nombre y firma del representante legal

ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: R.F.C.: EMAIL: | HOJA No: DE: FECHA: |
| --- | --- |

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Importe con letra:

| Condiciones de Venta |  |
| --- | --- |
| Vigencia de precios | 90 días naturales |
| Tiempo de entrega |  |
| Crédito |  |
| Garantía |  |

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para el servicio de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO” para cubrir las necesidades de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

Nombre y firma del representante legal