## VAC CARDENAS
ANEXO 4 FORMATO DEMANDA AGREGADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO
Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mes del servicio | Observaciones
1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: LUCA-19M-80A; NO. DE SERIE: CMR-1B-0110; NO. DE INV: COM-003376; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE CARDENAS. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
2 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: LUCA-19M-80A; NO. DE SERIE: CMR-1B-0109; NO. DE INV: COM-003377; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE CARDENAS. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.

## VAC CENTRO
ANEXO 4 FORMATO DEMANDA AGREGADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO
Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mes del servicio | Observaciones
1 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE AIRHO MODELO: CCPC; NO. DE SERIE: 4060400178; NO. DE INV: DON-005561; UBICADO EN EL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA DE CENTRO. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
2 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE AIRHO; MODELO: CCPC; NO. DE SERIE: 4060400179; NO. DE INV: DON-005562; UBICADO EN EL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA DE CENTRO. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
3 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE AIRHO; MODELO: CCPC; NO. DE SERIE: 4060400180; NO. DE INV: DON-005563; UBICADO EN EL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA DE CENTRO. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.

## VAC E. ZAPATA
ANEXO 4 FORMATO DEMANDA AGREGADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN A LOS CENTROS DE VACUNOLOGÍA DE TABASCO
Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mes del servicio | Observaciones
1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: NA; NO. DE SERIE: CMR-1B-0107; NO. DE INV: NA; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE EMILIANO ZAPATA. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.
2 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GARANTIA DE 6 MESES A CÁMARA REFRIGERANTE FRIGOPANEL; MODELO: NA; NO. DE SERIE: CMR-1B-0108; NO. DE INV: NA; UBICADO EN EL CENTRO REGIONAL DE VACUNOLOGÍA DE EMILIANO ZAPATA. EL CUAL INCLUYE: UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS DEBERÁ INCLUIR: REVISIÓN DE INTERVALO DE OPERACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN (+2°C A +8°C), REVISIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS), REVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON MANÓMETRO; DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE DE CALIBRACIÓN Y RELLENAR GAS DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA. REVISIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE LOS MOTORES, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN O PROPONER SUSTITUCIÓN. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PRESIÓN Y TERMOSTATO DE CONTROL AMBIENTE, MANTENIMIENTO A VÁLVULAS, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES. CAMBIO DE BANDAS Y AJUSTE DE TENSIÓN. MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE (DE SER NECESARIO COTIZAR EL REMPLAZO DEL COMPRESOR EN SU PROPUESTA). LAVADO DE LA UNIDADEVAPORADORA Y SERPENTINES. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A REGISTRADORES DE TEMPERATURA TIPO DATA LOGGER CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A CONTROLADORES DIGITALES DE TEMPERATURA CON SENSORES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANTE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ORIGINALES CON VIEGENCIA MINIMA DE 1 AÑO O SUPERIOR. MANTENIMIENTO O CAMBIO DE TERMOGRAFICADORES DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A LA CENTRAL DE ALARMAS, REMPLAZO DE SELLOS DE PUERTA DE ACCESO Y SELLADO GENERAL QUE CONFORMAN LA CÁMARA Y VERIFICACIÓN DE PICAPORTE O EN SU DEFECTO REMPLAZO. MANTENIMIENTO A ARRANCADORES, VERIFICACIÓN DE INTERVALOS DE TEMPERATURA A LOS CUALES DEBE ACCIONARSE EL COMPRESOR. PINTURA DE LA CÁMARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. | SERVICIO | Mantenimiento será realizado dentro de los primeros 10 días hábiles una vez firmado el pedido.