## Presicion
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
PRESICIÓN-0001 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
PRESICIÓN
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Unidad de aire acondicionado de precisión, de bajo consumo eléctrico de 17 kW, de construcción auto soportado mediante paneles aislados. Condensadora con control de presión de condensación mediante variador de velocidad, cambiador de placas, válvula de control de condensación 2 vías EPIV mecánica y separador de aceite. Para trabajar a 40.56ºC.
1.2. Compresor inverter para fluido R410A.
1.3. Voltaje de alimentación: 220V/3F+T/60HZ.
1.4. Válvula de expansión electrónica y solenoide.
1.5. Display y control E2 con protocolo MODBUS RTU.
1.6. Sensor de temperatura en la salida del aire; • Gabinete de aluminio pintado en las partes externas.
1.7. Montaje vertical.
1.8. Ventilador EC.
1.9. Recalentamiento eléctrico 3kW.
1.10. Humidificador ultrasónico 1 kg/h.
1.11. PCO Web para protocolo SNMP, HTTP o BACnet IP.
1.12. Dimensiones Evaporadora: Alto: 715 mm Ancho: 1,160 mm Profundidad: 590 mm.
1.13. Peso Evaporadora: 90 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. No requiere
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Requiere por técnico especializado por el fabricante.
4.2. Corriente eléctrica: CA 220 V, 3 F, 60 Hz.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN :
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el proveedor.
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1.- 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1 Deberá de realizarse en la instalación donde se encuentra ubicado el equipo por personal capacitado.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## PISO TECHO DE 5 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
PISO TECHO-0001 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
PISO TECHO
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Unidad paquete integral con capacidad de 5 t.R410. tipo Piso-Techo, condensador/evaporador para el pasillo central, incluye: conexión eléctrica, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcto funcionamiento.
1.2. Compresor inverter para fluido R410A.
1.3. Voltaje de alimentación: 220-240V/1F/60HZ.
1.4. Flujo de aire (m3/h) (A/M/B) 2500/2100/1800.
1.5. Refrigerante Unidad Externa: R410A/2400 g.
1.6. Sensor de temperatura en la salida del aire; • Gabinete de aluminio pintado en las partes externas.
1.7. Dimensiones Unidad Interna: Alto: 680 mm Ancho: 1,620 mm Profundidad: 240 mm Unidad Externa: Alto: 710 mm Ancho: 710 mm Profundidad: 800 mm.
1.8. Peso Unidad Interna: 50 kg Peso Unidad Externa: 84 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. No requiere.
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Requiere por técnico especializado por el fabricante.
4.2. Corriente eléctrica: CA 220-240V, 1 F, 60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN :
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y la Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el proveedor.
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la instalación donde se encuentra ubicado el equipo por personal capacitado.
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.3. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.4. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.5. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.6. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.7. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.1.9. ISO 9001 --- Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## EQUIPO DIVIDIDO 25 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO DIVIDIDO 01 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
DIVIDIDO 25 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Equipo de Aire Acondicionado tipo Dividido con doble compresor.
1.2. Capacidad: 300,000 BTU o 25 TR.
1.3. Refrigerante: R410 A.
1.4. Eficiencia Energética: SEER 13.
1.5. Modo: Solo frío.
1.6. Voltaje de Operación: trifásico 230 V 60 Hz.
1.7. Tipo de Unidad Interior: Compresor doble, doble circuito, microcanal.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Equipo HVAC, compresor doble/doble circuito con protección de reserva; en caso de fallo de un compresor, el segundo deberá arrancar automáticamente, de igual forma, el primer compresor puede ser atendido por servicio sin necesidad de apagar la unidad, dado que los circuitos de refrigerante son independientes, durante la condiciones de carga ligera, sólo un compresor operará para ahorrar energía.
1.9. Dimensiones: Alto: 1,500 mm x Ancho: 2,450 mm x Profundidad: 1,250 mm.
1.10. Peso: 969 lbs, 440.5 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. No requiere.
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado.
4.2. Corriente eléctrica 230 V, 50/60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO
6.2.- Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.3. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.4. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.5. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.6. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.7. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.1.9. ISO 9001 --- Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## EQUIPO DIVIDIDO DE 20 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO DIVIDIDO-02 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
DIVIDIDO 20 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Equipo de Aire Acondicionado tipo Dividido con doble compresor.
1.2. Capacidad: 240,000 BTU o 20 TR.
1.3. Refrigerante: R410 A.
1.4. Eficiencia Energética: SEER 13.
1.5. Modo: Solo frío.
1.6. Voltaje de Operación: trifásico 230 V 60 Hz.
1.7. Tipo de Unidad Interior: Compresor doble, doble circuito, microcanal.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Equipo HVAC, compresor doble/doble circuito con protección de reserva; en caso de fallo de un compresor, el segundo deberá arrancar automáticamente, de igual forma, el primer compresor puede ser atendido por servicio sin necesidad de apagar la unidad, dado que los circuitos de refrigerante son independientes, durante la condiciones de carga ligera, sólo un compresor operará para ahorrar energía.
1.9. Dimensiones: Alto: 1,500 mm x Ancho: 2,450 mm x Profundidad: 1,250 mm.
1.10. Peso: 969 lbs, 440.5 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. No requiere.
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado.
4.2. Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO.
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## PAQUETE 10 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO DE PAQUETE-01 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
PAQUETE 10 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Equipo de Aire Acondicionado tipo Paquete compresor Inverter, con regulación de precisión de flujo de refrigerante.
1.2. Capacidad: 120,000 BTU o 10 TR.
1.3. Refrigerante: R410 A.
1.4. Eficiencia Energética: SEER minima 13, deseable de 16 a 20.
1.5. Modo: Solo frío (preferentemente).
1.6. Voltaje de Operación: trifásico 220- 230 V 60 Hz.
1.7. Tipo de Unidad Interior: Compresor Inverter Scroll
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Evaporador: Cobre y Aluminio grabado, 16 aletas por pulgada Condensadora Cobre y Aluminnio, 16 aletas por pulgada, Motor del Ventilador del Evaporador: 2 HP, 1400 RPM motor del Ventilador de la Compresora 2 HP, Presión de Diseño: Descarga a 4.4 Mpa/Succión a 2.5 Mpa, consumo de corriente en enfriamiento 36 amperes.
1.9. Dimensiones: Alto: 1,215 mm x Ancho: 1,450 mm x Profundidad: 1,120 mm.
1.10. Peso: 360 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. No requiere.
3. CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado.
4.2. Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado.
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## PAQUETE 5 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO DE PAQUETE-02 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
PAQUETE 5 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Equipo de Aire Acondicionado tipo Paquete compresor Inverter, con regulación de precisión de flujo de refrigerante.
1.2. Capacidad: 60,000 BTU o 5 TR.
1.3. Refrigerante: R410 A.
1.4. Eficiencia Energética: SEER minima 13, deseable de 16 a 20.
1.5. Modo: Solo frío (preferentemente)
1.6. Voltaje de Operación: trifásico 220- 230 V 60 Hz.
1.7. Tipo de Unidad Interior: Compresor Inverter Scroll.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Evaporador: Cobre y Aluminio grabado, 16 aletas por pulgada.
1.8.2. Condensador y Evaporador: De Cobre y Aluminnio, 16 aletas por pulgada, Motor del Ventilador del Evaporador: 2 HP, 1400 RPM motor del Ventilador de la Compresora 2 HP, Presión de Diseño: Descarga a 4.4 Mpa/Succión a 2.5 Mpa, consumo de corriente en enfriamiento 36 amperes.
1.9. Dimensiones: Alto: 810 mm x Ancho: 1,450 mm x Profundidad: 1,120 mm.
1.10. Peso: 270 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. control remoto.
3. CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado.
4.2. Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO.
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado.
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## CASSETE DE 3 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO TIPO CASSETE-01 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
CASSETE 3 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Unidades de Aire Acondicionado tipo Cassete de 4 vías, compresor Inverter, con regulación de precisión de flujo de refrigerante
1.2. Capacidad: 36,000 BTU o 3 TR
1.3. Refrigerante: R410 A
1.4. Eficiencia Energética: SEER minima 16 y deseable de 20.
1.5. Modo: Solo frío.
1.6. Voltaje de Operación: Monofásico 220- 230 V 60 Hz.
1.7. Tipo de Unidad Interior: Compresor Inverter Scroll.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Panel de Cassete de 4 vías.
1.8.2. Evaporador: Operación Independiente de las paletas mediante 4 motores separados para su control independiente.
1.8.3. Condensadora Cobre y Aluminnio, motor del Ventilador del Evaporador: 2 HP, 1400 RPM motor del Ventilador de la Compresora 2 HP, de corriente en enfriamiento 28 amperes.
1.9. Dimensiones Unidad Interior: Largo: 850 mm x Ancho: 850 mm x Alto: 300 mm Unidad Exterior: Alto: 1400 mm Ancho: 970 mm Profundidad: 350 mm.
1.10. Peso: 120 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. control remoto.
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado.
4.2. Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## CASSETE DE 4 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO CASSETE-02 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
CASSETE 4 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Unidades de Aire Acondicionado tipo Cassete de 4 vías, compresor Inverter, con regulación de precisión de flujo de refrigerante.
1.2. Capacidad: 36,000 BTU o 3 TR.
1.3. Refrigerante: R410 A.
1.4. Eficiencia Energética: SEER minima 16 y deseable de 20.
1.5. Modo: Solo frío.
1.6. Voltaje de Operación: Monofásico 220- 230 V 60 Hz.
1.7. Tipo de Unidad Interior: Compresor Inverter Scroll.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Panel de Cassete de 4 vías
1.8.2. Evaporador: Operación Independiente de las paletas mediante 4 motores separados para su control independiente.
1.8.3. Condensadora Cobre y Aluminnio, motor del Ventilador del Evaporador: 2 HP, 1400 RPM motor del Ventilador de la Compresora 2 HP, consumo de de corriente en enfriamiento hasta 28 amperes.
1.9. Dimensiones Unidad Interior: Largo: 850 mm x Ancho: 850 mm x Alto: 300 mm Unidad Exterior: Alto: 1400 mm Ancho: 970 mm Profundidad: 350 mm
1.10. Peso: 120 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. control remoto.
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado.
4.2. Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz.
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## FAN & COIL 3 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO FAN AND COIL-01 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
FAN AND COIL 3 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Unidad fancoil con tecnología inverter, 3 TR de capacidad, opera con refrigerante R-410A. de alta eficiencia energética (16 SEER)
1.2. Capacidad: 36,000 BTU o 3 TR.
1.3 Refrigerante: R410 A.
1.4 Eficiencia Energética: SEER , mínima de 16.
1.5 Modo: Solo frío (preferentemente, pero no indispensable).
1.6 Voltaje de Operación: Monofásico 220- 230 V 60 Hz .
1.7 Tipo de Unidad exterior: Compresor Inverter Scroll.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Protección estándar contra corrosión en las aletas.
1.8.2. Control: Incluye control de pared estándar/ controles inalámbricos y centrales disponibles como opcionales.
1.8.3. Tipo de Ajuste: Ajuste electrónico del flujo de aire para un mejor confort térmico, con hasta 5 o máss velocidades de ajuste para suministro de aire.
1.8.4. Reinicio Automático: La unidad se reinicia automáticamente en caso de un corte o falla en el suministro eléctrico. con Flexibilidad de Instalación (la unidad puede retornar aire desde la parte inferior o trasera del equipo). para su uso en circuitos de refrigeración a una distancia de hasta 50 metros.
1.8.5. •Calidad de Aire: Cuenta con una entrada de aire externa que contribuye a una mejor calidad del aire interior.
1.9. Dimensiones: Alto: 1200 mm x Ancho: 1,350 mm x Profundidad: 980 mm.
1.10. Peso: 100 kg.
2. ACCESORIOS:
2.1. control remoto
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado
4.2. Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## FAN & COIL 4 TR
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO FAN AND COIL-02 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
FAN AND COIL 4 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1 Unidad fan and coil con tecnología inverter, 4 TR de capacidad, opera con refrigerante R-410A. de alta eficiencia energética.
1.2. Capacidad: 48,000 BTU o 4 TR.
1.3 Refrigerante: R410 A.
1.4 Eficiencia Energética: SEER , mínima de 16.
1.5 Modo: Solo frío (preferentemente, pero no indispensable)
1.6 Voltaje de Operación: Monofásico 220- 230 V 60 Hz
1.7 Tipo de Unidad exterior: Compresor Inverter Scroll de alta eficiencia energética.
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Protección estándar contra corrosión en las aletas.
1.8.2. Control: Incluye control de pared estándar/ controles inalámbricos y centrales disponibles como opcionales. Permite un ajuste electrónico del flujo de aire para un mejor confort térmico, con hasta 5 o más velocidades de ajuste para suministro de aire.
1.8.3. Reinicio Automático: con Flexibilidad de Instalación (la unidad puede retornar aire desde la parte inferior o trasera del equipo). para su uso en circuitos de refrigeración a una distancia de hasta 50 metros.
1.8.4. Calidad de Aire: Cuenta con una entrada de aire externa que contribuye a una mejor calidad del aire interior.
1.8.2. La unidad se reinicia automáticamente en caso de un corte o falla en el suministro eléctrico.
1.9. Dimensiones: Unidad Interior Alto: 250 mm x Ancho: 1,200 mm x Profundidad: 800 mm Unidad Exterioor Alto: 850 mm Ancho: 970 mm Profundidad: 450 mm
1.10. Peso: 100 kg
2. ACCESORIOS:
2.1. control remoto
3. CONSUMIBLES:
3.1. No requiere
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado
4.2.- Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1. El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o PERSONAL CALIFICADO
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.

## CONDENSADOR VRF
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
EQUIPO VRF-01 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
SIN DATO | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
CONDENSADOR VRF 14 TR
1. DESCRIPCIÓN:
1.1. Sistema VRF (Volumen de Refrigerante Variable), para refrigerante R410A de eficiencia estándar, con compresor tipo scroll inverter con capacidad de soportar largas distancias de tubería y desniveles, bajo nivel de ruido, compatibilidad con controles de automatización y plataforma de control VRF.
1.2. Capacidad: 170,000 BTU o 14 TR
1.3 Refrigerante: R410 A
1.4 Eficiencia Energética: SEER , mínima de 16
1.5 Modo: Solo frío (preferentemente, pero no indispensable)
1.6 Voltaje de Operación: trifásico 220- 230 V 60 Hz
1.7 Tipo de Unidad exterior: Compresor Inverter Scroll de alta eficiencia energética
1.8. Características Adicionales:
1.8.1. Calidad de Aire: Cuenta con una entrada de aire externa que contribuye a una mejor calidad del aire interior.
1.8.2. condensador con termocambiadores de microcanales, para eficientar la transferencia térmica, (menos carga de refrigerante) para trabajar en modo enfriamiento con temperaturas exteriores de hasta 55 °C con modos de operación prioritarios (automático, enfriamiento, calefacción, votación, VIP, capacidad, etc.), para optimizar la gestión cuando hay varias unidades interiores conectadas.
1.8.3. Con modo automático de deshumidificación que ajusta de manera interna la temperatura y la velocidad del ventilador para reducir humedad sin depender de la interfaz del usuario con ciclos automáticos de descongelamiento cuando detecta formación de escarcha en el intercambiador, con sensores de temperatura y presión (entrada/salida del condensador, descarga y succión del compresor, ambiente exterior, tuberías de gas y líquido, etc.) para monitoreo preciso y protección, con sistema de protecciones electrónicas frente a alta/baja presión, sobrecorriente, errores de ventilador, fallas de comunicación y sobrecalentamiento del compresor, con reinicios automáticos o manuales según el caso.
1.8.4. Con combinación de múltiples unidades exteriores con capacidad de modular entre el 50 % y al menos el 100 % respecto a la suma de capacidades interiores, optimizando el diseño de sistemas grandes.
1.9. Dimensiones: Unidad Interior Alto: 250 mm x Ancho: 1,200 mm x Profundidad: 800 mm Unidad Exterioor Alto: 1760 mm Ancho: 1340 mm Profundidad: 825 mm (aproximadamente)
1.10. Peso: 330 kg
2. ACCESORIOS:
2.1. control remoto
3. CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1. Se requiere de un Técnico Especializado
4.2.- Corriente eléctrica 220-230 V, 50/60 Hz
5. MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y Ficha Técnica del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6. CAPACITACIÓN:
6.1. Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o Personal Calificado.
6.2. Durante el período de garantía, la unidad podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones para área Técnica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.)
7. GARANTÍA:
7.1. 24 meses contra defectos de fabricación.
8. MANTENIMIENTO:
8.1. Deberá de realizarse en la unidad por personal capacitado por el fabricante y/o distribuidor autorizado
8.2. Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
8.3. El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
8.4. Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9. NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1. Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1. Ley de Infraestructura de la Calidad. (Artículo 64)
9.1.2. ISO 9001 - Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique, mismas que son enunciativas más no limitativas.
9.1.3. NOM-001-SCFI-2018 - Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
9.1.4. NOM-024-SCFI-2013- Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
9.1.5. NOM-030-SCFI-2006- Información Comercial–Declaración de cantidad en la Etiqueta-Especificaciones.
9.1.6. NOM-050-SCFI-2004- Información comercial- etiquetado general de productos
9.1.7. NOM-022-ENER/SCFI-2014- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites métodos de prueba y etiquetado.
9.1.8. NOM-023-ENER-2018- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
9.1.9. NOM-026-ENER-2015- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
9.2. Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1. NFPA 90- Norma para la Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.